СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

2021 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

Заказчик: Администрация Мерчанского сельского поселения Крымского района

Договор:  №0121/14-5  от 14.01.2021 г.

Утверждаю:

| Глава Мерчанского сельского поселения ____________ Крымского района | /Прокопенко Е.В./ |
| --- | --- |

Разработчик:

Индивидуальный

предприниматель                                   ____________           /Гуря  Е.С./

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 8 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 10 |
| Глава 1. Водоснабжение | 18 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 18 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 19 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 26 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 26 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 28 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 29 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 29 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 30 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 30 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 31 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 31 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 32 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 32 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 37 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 37 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 38 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 39 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 46 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 46 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 48 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 49 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 49 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 49 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 51 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 52 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 53 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 53 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 54 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 54 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 54 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 54 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 60 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 60 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 61 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 65 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 67 |
| 2. Водоотведение | 68 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 68 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 68 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 68 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 69 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 70 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 70 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 71 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 72 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 72 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 72 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 73 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 73 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 73 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 74 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 74 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 74 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 75 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 75 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 75 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 75 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 76 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 76 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 77 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 77 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 78 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 78 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 79 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 79 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 80 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 80 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 81 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 83 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 83 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 83 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 86 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 87 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2030 гг. Мерчанского сельского поселения Крымского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.

- техническое задание, утвержденное Главой Мерчанского сельского поселения Крымского района;

-генеральный план Мерчанского сельского поселения Крымского района   Краснодарского края 2015-2030 гг.;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической ффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Мерчанского сельском поселении Крымского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения – канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета Мерчанского сельского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Мерчанского сельского поселения Крымского района Краснодарского края  на 2021-2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Мерчанского сельского поселения  Краснодарского края.

Местонахождение проекта: 353333, Краснодарский край, Крымский  район, с. Мерчанское, ул. Советская, 22 а.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2030 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода и канализационной сети;

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2021 по 2030 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

В схеме рассмотрено 2 варианта развития поселения.

1 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 31 253,74  тыс. руб., в том числе:

31 253,74  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

2 вариант:

Общий объем финансирования схемы составляет 32 773,39  тыс. руб., в том числе:

32 773,39  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Мерчанского сельского поселения на период до 2030 года.

Характеристика Мерчанского сельского поселения

Мерчанское сельское поселение расположено в восточной части Крымского района и граничит:

- на севере -  с Варнавинским водохранилищем;

- на юге – с Пригородным сельским поселением;

- на востоке- с Абинским районом;

- на западе -  с Южным сельским поселением.

Протяжённость поселения с севера на юг – 7 км, с запада на восток - 5 км. Относительно путей сообщения, расположено между г. Крымском и г. Абинском. Расстояние от трассы Новороссийск – Краснодарм составляет 15 км, от г. Крымска 35 км.

В состав Мерчанского сельского поселения входят  5 населенных пунктов: с. Мерчанское, х. Веселый, х. Мова, х. Майоровский, х. Ястребовский.

Площадь Мерчанского сельского поселения составляет 6341 га, из которых сельхозугодий – 3182 га, в том числе пашни – 2833 га, леса – 2360 га.

с. Мерчанское

Село Мерчанское – административный центр муниципального образования Мерчанское сельское поселение.

Село Мерчанское представляет собой единый массив, состоящий в основном из жилой зоны. С запада развитие села ограничивается наличием реки Мерчанки и производственной зоны при въезде в населенный пункт. С юга, востока и севера населенный пункт граничит с землями сельскохозяйственного назначения. В северо-восточной части к населенному пункту примыкают рисовые чеки.

х. Веселый

В планировочном отношении хутор представляет собой единый, компактный населенный пункт, включающий в себя жилую застройку, промышленную зону и общественный центр.

Жилая зона занимает большую часть территории хутора и предназначена для размещения индивидуальной застройки. Развитие жилой зоны населенного пункта возможно на неосвоенных территориях в границах населенного пункта к западу от существующей жилой застройки. Размещение резервных территорий предполагается также в западном направлении.

х. Майоровский

Проектом территориальное развитие жилой застройки на расчетный срок в х. Майоровский не предполагается. Под развитие жилой зоны будет происходить за счет уплотнения застройки.

Развитие общественно-деловой зоны хутора, представленной магазином, проектом не предполагается.

х. Мова

Развитие жилой зоны населенного пункта проектом не предусмотрено, так как проектом увеличение численности населения не предполагается.

Производственная зона, представленная не действующей полеводческой бригадой, проектом сохраняется на собственных территориях. Развитие общественно-деловой зоны не предполагается.

х. Ястребовский

В планировочном отношении хутор представляет собой единый, компактный населенный пункт, включающий в себя жилую застройку, промышленную зону и общественный центр. Территориальное развитие жилой застройки не предполагается.

Жилищный фонд

В границах Мерчанского сельского поселения Крымского района существующий жилищный фонд на 2021 г.  составляет 39,27  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 18,6 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и двухквартирными.

Градостроительная политика развития предусматривает развитие не только по экстенсивному пути, при котором осуществляется присоединение все новых и новых свободных от застройки земель к территории населенного пункта, но и по интенсивному пути в существующих границах.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Генеральным планом Мерчанского сельского поселения (2030 год) предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Прибыль жилищного фонда в связи с приростом населения составит 9,63 тыс. м2 (14,17 % от общего жилищного фонда), площадь сохраняемого существующего жилищного фонда составит 48,9 тыс. м2.

В результате комплексного анализа территориальных резервов определены направления и объемы жилищного строительства на перспективу:

- в с. Мерчанское на расчетный срок предполагается развитие жилых территорий в южном направлении на прилегающих землях сельскохозяйственного использования в существующих границах населенного пункта. Территориальное развитие населенных пунктов х. Майоровский, х. Мова и х. Ястребовский проектом не предусматривается. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения. В х. Веселый развитие жилой зоны возможно на неосвоенных территориях в границах населенного пункта к западу от существующей жилой застройки. Размещение резервных территорий предполагается также в западном направлении.

- существующая средняя жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет 18,6 м2 на человека. На расчетный срок предлагается доведение жилищной обеспеченности существующего населения к расчетному сроку до 20,4 м2  на человека.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего, в т.ч. | тыс. м2 | 48,9 |
| 1.1 | малоэтажный многоквартирный | тыс. м2 | н/д |
| 1.2 | усадебный | тыс. м2 | н/д |
| 2 | Население | чел. | 2266 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 20,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 3,7 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 37,9 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 11,0 |

Население

Численность населения Мерчанского сельского  поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 2259 человека. Здесь проживает 1,7 % населения Крымского района.

Таблица 2 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2021/2010 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2021 г. | Абсолютное изменение, чел. | Относительное изменение, % |
| Население, всего | 2076 | 2259 | +183 | +8,81 |
| в том числе |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 340 | 361 | +21 | +6,18 |
| в трудоспособном возрасте | 1044 | 1152 | +108 | +10,34 |
| старше трудоспособного возраста | 692 | 746 | +54 | +7,8 |

Таблица 2 – Численности населения на 2030 год

| Население | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Село Мерчанское | чел. | 1220 |
| Хутор Веселый | чел. | 500 |
| Хутор Майоровский | чел. | 198 |
| Хутор Мова | чел. | 144 |
| Хутор Ястребовский | чел. | 246 |
| Итого: |  | 2308 |
| Возрастная структура постоянного населения: |  |  |
| - дети до 15 лет | чел./% | 378/16,4 |
| - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1168/50,6 |
| - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 762/33 |

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть во всех населенных пунктах: с. Мерчанское, х. Веселый, х. Мова, х. Майоровский, х. Ястребовский.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Мерчанского сельского поселения Крымского района в настоящее время  являются подземные воды 6 артезианских скважин, общим дебитом 128 м3/час.

с.  Мерчанское

Источником водоснабжения населения с. Мерчанское служат подземные воды двух артезианских скважин, которые находятся в восточной части хутора с суммарным дебитом соответственно 30 и 20 м3/час № 1 и № 30, которые подают воду насосной станцией I подъема в тупиковую сеть села. Вода подается без очистки. Магистральные и уличные водопроводные сети села находятся в аварийном изношенном состояние.

Протяженность сетей из чугунных, асбестоцементных труб и труб ПНД в селе – 13,471 км.  Процент износа − 65%.

На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.  Вода используется на хозяйственно - питьевые нужды, пожаротушение и полив.

х.  Веселый

Источником водоснабжения населения х. Веселый служат подземные воды одной артезианской скважины №2, которая находится в северо-западной части хутора с дебитом 20 м3/час. Вода подается без очистки. Протяженность сетей из асбестоцементных труб и труб ПНД составляет 5,248 км.  Износ сетей 75%. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.  Вода используется на хозяйственно - питьевые нужды, пожаротушение и полив.

х.  Мова

Источником водоснабжения населения х. Мова служат подземные воды одной артезианской скважины №3 с дебитом 25 м3/час.  Вода подается без очистки. Протяженность сетей из стальных, асбестоцементных труб и труб ПНД составляет 2,851 км.  Износ сетей 80%. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.  Вода используется на хозяйственно - питьевые нужды, пожаротушение и полив.

х.  Ястребовский

Источником водоснабжения населения х. Ястребовский служат подземные воды одной артезианской скважины № 4 с дебитом 20 м3/час, которая подают воду в тупиковую сеть хутора. Вода подается без очистки. Протяженность сетей из асбестоцементных труб и труб ПНД составляет 4,513 км.  Износ сетей 75%. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.  Вода используется на хозяйственно - питьевые нужды, пожаротушение и полив.

х.  Майоровский

Источником водоснабжения населения х. Майоровский служат подземные воды одной артезианской скважины № 4 с дебитом 13 м3/час, которая подают воду в тупиковую сеть хутора. Вода подается без очистки. Протяженность сетей из стальных труб и труб ПНД составляет 1,4 км.  Износ сетей 75%. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.  Вода используется на хозяйственно - питьевые нужды, пожаротушение и полив.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Мерчанском сельском поселении  осуществляет ООО «Водоканал Крымск».

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Все поселения Мерчанского сельского поселения охвачены централизованной системой водоснабжения.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Мерчанское сельское поселение   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации Мерчанского сельского поселения и переданы по договору аренды №27/08 от 01.08.2017 г.  ООО «Водоканал Крымск».

Технологическая зона  ООО «Водоканал Крымск»

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 27 483 п.м.

- Насосное оборудование - 6 ед;

- Башня Рожновского - 5 ед ;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой;

- Пожарные гидранты.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории Мерчанского сельского поселения.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 3 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Дебит скважины (в соответствии с паспортом) , м3/час | Максимальная величина водоотбора ( в соответствии с договором на недропользование), м3/сут | Удельный дебит (в соответствии с паспортом), м3/час | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мерчанское |
| Артезианская скважина №1, ул. Ленина | 30,0 | н/д | 30,0 | 72 | 1965 |
| Артезианская скважина №30, ул. Пролетарская | 20,0 | н/д | 20,0 | 105 | 1965 |
| х. Веселый |
| Артезианская скважина №2 | 20 | н/д | 20 | 105 | 1965 |
| х. Мова |
| Артезианская скважина №3 | 25 | н/д | 25 | 60 | 1965 |
| х. Ястребовский |
| Артезианская скважина №4 | 20 | н/д | 20 | 72 | 1965 |
| х. Майоровский |
| Артезианская скважина №4, ул. Супруненко | 13 | н/д | 13 | 72 | 1965 |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории  Мерчанского сельского поселения  сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно  протоколам лабораторных испытаний питьевой воды №8580  от 12 ноября 2020 года, вода в скважине №3 в хуторе Мова не соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям» по санитарно - химическому показателю (общая жесткость – 9,1±1,4 мг-экв/л).

Согласно  протоколам лабораторных испытаний питьевой воды №8579  от 12 ноября 2020 года, вода в скважине №4 в хуторе Майоровский  не соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям» по санитарно - химическому показателю (общая жесткость – 8,5±1,3 мг-экв/л).

Согласно  протоколам лабораторных испытаний питьевой воды №816  от 31 января 2020 года, вода в скважине №4 в хуторе Ястребовский  не соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям» по бактериологическим показателям (содержание общих колифомных бактерий – 42,7 бактерии в 100мл; термотолирантных колифомных бактерий – 42,7 бактерии в 100мл).

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Мерчанского сельского поселения  выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни.

На территории Мерчанского сельского поселения  водоснабжение осуществляется из 6 скважин. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии кВт/год | Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мерчанское |
| Артезианская скважина №1, ул. Ленина | К45/30а | 1 | 30 | 8760 | 9777 | 1,12 |
| Артезианская скважина №30, ул. Пролетарская | К20/30 | 1 | 20 | 8760 | 15511 | 1,77 |
| х. Веселый |
| Артезианская скважина №2 | К20/18 | 1 | 20 | 8760 | 3990 | 0,46 |
| х. Мова |
| Артезианская скважина №3 | К8/18 | 1 | 25 | 8760 | 3931 | 0,45 |
| х. Ястребовский |
| Артезианская скважина №4 | К8/18 | 1 | 20 | 8760 | 3451 | 0,39 |
| х. Веселый |
| Артезианская скважина №4 | К8/18 | 1 | 13 | 8760 | 1223 | 0,14 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении ООО «Водоканал Крымск».  Общая протяженность трубопроводов составляет 27,483 км:

- с. Мерчанское – 13,471 км;

- х. Веселый – 5,248 км;

- х. Мова – 2,851 км;

- х. Ястребовский – 4,513 км;

- х. Майоровский – 1,4 км.

Таблица 5 - Сведения по водопроводным сетям

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мерчанское |
| ул. Гвардейская | 992 | пнд | 65 |
| ул. Гвардейская | 128 | пнд | 60 |
| ул. Гвардейская | 602 | пнд | 60 |
| ул. Калинина | 470 | пнд | 70 |
| ул. Калинина | 885 | пнд | 70 |
| ул. Калинина | 236 | пнд | 90 |
| ул. Ленина | 280 | а/ц | 75 |
| ул. Ленина | 548 | пнд | 60 |
| ул. Ленина | 956 | пнд | 65 |
| ул. Ленина | 550 | пнд | 65 |
| ул. Советская | 276 | а/ц | 75 |
| ул. Советская | 452 | а/ц | 65 |
| ул. Советская | 1577 | чугун | 60 |
| ул. Советская | 322 | пнд | 60 |
| ул. Пролетарская | 734 | а/ц | 75 |
| ул. Мира | 562 | а/ц | 75 |
| ул. Мира | 388 | пнд | 60 |
| ул. Мира | 220 | сталь | 75 |
| ул. Заречная | 449 | пнд | 40 |
| ул. Заречная | 400 | пнд | 60 |
| ул. Зеленая | 159 | чугун | 75 |
| ул. Горького | 280 | чугун | 65 |
| ул. Горького | 171 | а/ц | 65 |
| ул. Горького | 312 | пнд | 65 |
| ул. Горького | 282 | пнд | 40 |
| ул. Кирова | 673 | чугун | 65 |
| ул. Кирова | 290 | сталь | 65 |
| ул. Кирова | 277 | пнд | 60 |
| Итого: | 13471 |  |  |
| х. Веселый |
| ул. Пушкина | 1370 | а/ц | 90 |
| ул. Пушкина | 171 | пнд | 70 |
| ул. Пушкина | 2592 | пнд | 70 |
| ул. Пушкина | 500 | а/ц | 70 |
| ул. Мичурина | 615 | а/ц | 70 |
| Итого: | 5248 |  |  |
| х. Мова |
| ул. Чапаева | 530 | сталь | 90 |
| ул. Чапаева | 420 | пнд | 75 |
| пер. Чапаева | 180 | пнд | 65 |
| ул. Лесная | 1282 | пнд | 90 |
| Водопровод от скважины до дороги | 439 | а/ц | 75 |
| Итого: | 2851 |  |  |
| х. Ястребовский |
| ул. Центральная | 1010 | пнд | 60 |
| ул. Центральная | 1972 | пнд | 75 |
| ул. Вишневая | 770 | а/ц | 85 |
| ул. Бригадная | 761 | а/ц | 85 |
| Итого: | 4513 |  |  |
| х. Майоровский |
| ул. Супруненко | 1195 | пнд | 60 |
| ул. Супруненко | 205 | сталь | 90 |
| Итого: | 1400 |  |  |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Мерчанского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Мерчанском сельском поселении выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Мерчанском сельском поселении отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края  (г. Новороссийск) составляет 0,8 м. Мерчанском сельском поселении не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется. Сети проложены на глубине 1,0-1,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Мерчанском сельском поселении и скважины находятся в собственности администрации и  переданы по договору аренды №27/08 от 01.08.2017 г.  ООО «Водоканал Крымск».

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в Мерчанском сельском поселении, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 54%;

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,45 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Согласно генеральному плану Мерчанского сельского поселения рассматривается 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения Мерчанского сельского поселения по годовому балансу

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.  В Мерчанском сельском поселении на прогнозный период  (2030 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению  на уровне 2 245 человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения подключенного к  централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения Мерчанского сельского поселения   с учетом освоения резервных территорий

Данный  вариант предусматривает 100% обеспечение территории с. Мерчанского и  х. Веселого централизованным водоснабжением, а также территорий для нового строительства. По данному варианту ожидается численность населения, подключенных к централизованному водоснабжению  на уровне 2308 человек.

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Мерчанского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Мерчанского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Мерчанское | х. Веселый | х. Мова | х. Майоровский | х. Ястребовский |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 154,19 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 63,189 |
| - население | тыс. куб. м. | 56,83 |
| -бюджетная сфера | тыс. куб. м. | 2,037 |
| - организации | тыс. куб. м. | 4,322 |
| Потери | тыс. куб. м. | 91,001 |

Потери при транспортировке воды равны   59,02 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мерчанское | 39,61 | 0,11 | 0,132 |
| х. Веселый | 11,674 | 0,03 | 0,036 |
| х.Мова | 4,041 | 0,011 | 0,013 |
| х. Ястребовский | 4,733 | 0,013 | 0,016 |
| х. Майоровский | 3,131 | 0,009 | 0,011 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 8 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 56,83 |
| Бюджетные организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 1,149 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,797 |
| Учреждения административные | 0,007 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,065 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерское хозяйство | 3,78 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 56,677 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 9

| N п/п | Показатель | с. Мерчанское | х. Веселый |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 277,15 | 8,31 | 193,02 | 5,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 277,15 | 8,31 | 193,02 | 5,79 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N п/п | Показатель | х. Мова | х. Майоровский |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 164,59 | 5,10 | 101,41 | 3,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 164,59 | 5,10 | 101,41 | 3,14 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N п/п | Показатель | х. Ястребовский |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 265,06 | 8,21 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 265,06 | 8,21 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

На основании Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае". С 01.07.2016. установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3 за человека в месяц;

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа -  3,79  м3  за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется  решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- физические лица – 97%;

- юридические лица – 100%.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета на всех сооружениях и насосных станциях  ООО «Водоканал Крымск». На всех вновь вводимых водопроводных насосных станциях должна предусматриваться установка приборов учета подаваемой абонентам воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Мерчанского сельского поселения и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных Генерального плана   Мерчанского сельского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий  с водоотведением  - 200,0 л/сутки на 1 человека, без водоотведения - 120,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица  10

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| I вариант |
| с. Мерчанское | 267,58 | 438,0 | +170,42 |
| х. Веселый | 161,41 | 175,2 | +13,79 |
| х. Мова | 40,46 | 219,0 | +178,54 |
| х. Ястребовский | 47,63 | 175,2 | +127,57 |
| х. Майоровский | 32,46 | 113,88 | +81,42 |
| II вариант |
| с. Мерчанское | 276,66 | 438,0 | +161,34 |
| х. Веселый | 164,46 | 175,2 | +10,74 |
| х. Мова | 40,46 | 219,0 | +178,54 |
| х. Ястребовский | 47,63 | 175,2 | +127,57 |
| х. Майоровский | 32,46 | 113,88 | +81,42 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Мерчанском сельском поселении.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало - и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 11-12.

Таблица 11 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (1 вариант)

| № п/п | Показатели | Базовый год (2020) | Объем холодной питьевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| с. Мерчанское |
| 1 | Объем поднятой воды | 96,65 | 115,57 | 134,05 | 152,53 | 171,01 | 189,49 | 207,97 | 226,45 | 244,93 | 256,23 | 267,58 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 96,65 | 115,57 | 134,05 | 152,53 | 171,01 | 189,49 | 207,97 | 226,45 | 244,93 | 256,23 | 267,58 |
| 5 | Объем потерь воды | 57,04 | 67,62 | 77,76 | 87,90 | 98,04 | 108,18 | 118,32 | 128,45 | 138,6 | 141,56 | 144,52 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,01 | 58,51 | 58,01 | 57,51 | 57,01 | 56,51 | 56,01 | 55,51 | 55,01 | 54,51 | 54,01 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 39,61 | 47,95 | 56,29 | 64,63 | 72,97 | 81,31 | 89,65 | 97,99 | 106,33 | 114,67 | 123,06 |
| х. Веселый |
| 1 | Объем поднятой воды | 28,5 | 43,23 | 57,62 | 72,01 | 86,40 | 100,79 | 115,18 | 129,57 | 143,96 | 152,68 | 161,41 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 28,5 | 43,23 | 57,62 | 72,01 | 86,40 | 100,79 | 115,18 | 129,57 | 143,96 | 152,68 | 161,41 |
| 5 | Объем потерь воды | 16,83 | 25,31 | 33,45 | 41,59 | 49,73 | 57,87 | 66,01 | 74,15 | 82,29 | 84,76 | 87,24 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,05 | 58,55 | 58,05 | 57,55 | 57,05 | 56,55 | 56,05 | 55,55 | 55,05 | 54,55 | 54,05 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 11,67 | 17,92 | 24,17 | 30,42 | 36,67 | 42,92 | 49,17 | 55,42 | 61,67 | 67,92 | 74,17 |
| х. Мова |
| 1 | Объем поднятой воды | 9,86 | 13,25 | 16,57 | 19,89 | 23,21 | 26,53 | 29,85 | 33,17 | 36,49 | 38,5 | 40,46 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 9,86 | 13,25 | 16,57 | 19,89 | 23,21 | 26,53 | 29,85 | 33,17 | 36,49 | 38,5 | 40,46 |
| 5 | Объем потерь воды | 5,82 | 7,75 | 9,61 | 11,47 | 13,33 | 15,19 | 17,05 | 18,91 | 20,77 | 21,32 | 21,85 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 4,04 | 5,5 | 6,96 | 8,42 | 9,88 | 11,34 | 12,8 | 14,26 | 15,72 | 17,18 | 18,61 |
| х. Ястребовский |
| 1 | Объем поднятой воды | 11,55 | 15,54 | 19,45 | 23,36 | 27,27 | 31,18 | 35,09 | 39,0 | 42,91 | 45,31 | 47,63 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 11,55 | 15,54 | 19,45 | 23,36 | 27,27 | 31,18 | 35,09 | 39,0 | 42,91 | 45,31 | 47,63 |
| 5 | Объем потерь воды | 6,82 | 9,09 | 11,28 | 13,48 | 15,68 | 17,88 | 20,08 | 22,28 | 24,48 | 25,1 | 25,72 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 4,73 | 6,45 | 8,17 | 9,89 | 11,61 | 13,33 | 15,05 | 16,77 | 18,49 | 20,21 | 21,91 |
| х. Майоровский |
| 1 | Объем поднятой воды | 7,64 | 10,36 | 12,97 | 15,58 | 18,19 | 20,8 | 23,41 | 26,02 | 28,63 | 30,67 | 32,46 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 7,64 | 10,36 | 12,97 | 15,58 | 18,19 | 20,8 | 23,41 | 26,02 | 28,63 | 30,67 | 32,46 |
| 5 | Объем потерь воды | 4,51 | 6,06 | 7,55 | 9,04 | 10,53 | 12,02 | 13,51 | 15,0 | 16,49 | 17,01 | 17,53 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 3,13 | 4,3 | 5,47 | 6,64 | 7,81 | 8,98 | 10,15 | 11,32 | 12,49 | 13,66 | 14,93 |

Таблица 12 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (2 вариант)

| № п/п | Показатели | Базовый год (2020) | Объем холодной питьевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| с. Мерчанское |
| 1 | Объем поднятой воды | 96,65 | 116,55 | 136,0 | 155,45 | 174,90 | 194,35 | 213,8 | 233,25 | 252,7 | 264,69 | 276,66 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 96,65 | 116,55 | 136,0 | 155,45 | 174,90 | 194,35 | 213,8 | 233,25 | 252,7 | 264,69 | 276,66 |
| 5 | Объем потерь воды | 57,04 | 68,19 | 78,89 | 89,59 | 100,29 | 110,99 | 121,69 | 132,39 | 143,09 | 146,33 | 149,56 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,01 | 58,51 | 58,01 | 57,51 | 57,01 | 56,51 | 56,01 | 55,51 | 55,01 | 54,51 | 54,01 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 39,61 | 48,36 | 57,11 | 65,86 | 74,61 | 83,36 | 92,11 | 100,86 | 109,61 | 118,36 | 127,1 |
| х. Веселый |
| 1 | Объем поднятой воды | 28,5 | 43,57 | 58,28 | 72,99 | 87,7 | 102,41 | 117,12 | 131,83 | 146,54 | 155,5 | 164,46 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 28,5 | 43,57 | 58,28 | 72,99 | 87,7 | 102,41 | 117,12 | 131,83 | 146,54 | 155,5 | 164,46 |
| 5 | Объем потерь воды | 16,83 | 25,51 | 33,83 | 42,15 | 50,47 | 58,79 | 67,11 | 75,43 | 83,75 | 86,32 | 88,89 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,05 | 58,55 | 58,05 | 57,55 | 57,05 | 56,55 | 56,05 | 55,55 | 55,05 | 54,55 | 54,05 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 11,67 | 18,06 | 24,45 | 30,84 | 37,23 | 43,62 | 50,01 | 56,40 | 62,79 | 69,18 | 75,57 |
| х. Мова |
| 1 | Объем поднятой воды | 9,86 | 13,25 | 16,57 | 19,89 | 23,21 | 26,53 | 29,85 | 33,17 | 36,49 | 38,5 | 40,46 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 9,86 | 13,25 | 16,57 | 19,89 | 23,21 | 26,53 | 29,85 | 33,17 | 36,49 | 38,5 | 40,46 |
| 5 | Объем потерь воды | 5,82 | 7,75 | 9,61 | 11,47 | 13,33 | 15,19 | 17,05 | 18,91 | 20,77 | 21,32 | 21,85 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 4,04 | 5,5 | 6,96 | 8,42 | 9,88 | 11,34 | 12,8 | 14,26 | 15,72 | 17,18 | 18,61 |
| х. Ястребовский |
| 1 | Объем поднятой воды | 11,55 | 15,54 | 19,45 | 23,36 | 27,27 | 31,18 | 35,09 | 39,0 | 42,91 | 45,31 | 47,63 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 11,55 | 15,54 | 19,45 | 23,36 | 27,27 | 31,18 | 35,09 | 39,0 | 42,91 | 45,31 | 47,63 |
| 5 | Объем потерь воды | 6,82 | 9,09 | 11,28 | 13,48 | 15,68 | 17,88 | 20,08 | 22,28 | 24,48 | 25,1 | 25,72 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 4,73 | 6,45 | 8,17 | 9,89 | 11,61 | 13,33 | 15,05 | 16,77 | 18,49 | 20,21 | 21,91 |
| х. Майоровский |
| 1 | Объем поднятой воды | 7,64 | 10,36 | 12,97 | 15,58 | 18,19 | 20,8 | 23,41 | 26,02 | 28,63 | 30,67 | 32,46 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 7,64 | 10,36 | 12,97 | 15,58 | 18,19 | 20,8 | 23,41 | 26,02 | 28,63 | 30,67 | 32,46 |
| 5 | Объем потерь воды | 4,51 | 6,06 | 7,55 | 9,04 | 10,53 | 12,02 | 13,51 | 15,0 | 16,49 | 17,01 | 17,53 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 54,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 3,13 | 4,3 | 5,47 | 6,64 | 7,81 | 8,98 | 10,15 | 11,32 | 12,49 | 13,66 | 14,93 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Мерчанском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 13 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Мерчанское сельское поселение |
| I вариант |
| с. Мерчанское |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 39,61 | 0,11 | 0,13 | 267,58 | 0,73 | 0,88 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Веселый |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 11,674 | 0,03 | 0,036 | 161,41 | 0,44 | 0,53 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Мова |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 4,041 | 0,011 | 0,013 | 40,46 | 0,11 | 0,13 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Майоровский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 3,131 | 0,009 | 0,011 | 47,63 | 0,13 | 0,16 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Ястребовский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 4,733 | 0,013 | 0,016 | 32,46 | 0,09 | 0,11 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II вариант |
| с. Мерчанское |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 39,61 | 0,11 | 0,13 | 276,66 | 0,76 | 0,91 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Веселый |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 11,674 | 0,03 | 0,036 | 164,66 | 0,45 | 0,54 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Мова |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 4,041 | 0,011 | 0,013 | 40,46 | 0,11 | 0,13 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Майоровский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 3,131 | 0,009 | 0,011 | 47,63 | 0,13 | 0,16 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Ястребовский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 4,733 | 0,013 | 0,016 | 32,46 | 0,09 | 0,11 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитано по нормативным показателям.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Мерчанского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением -  ООО «Водоканал Крымск».

Таблица 14 -  Потребление  воды

| Наименование населенного пункта | Суточное потребление (тыс. м3/сут) | Годовое водопотребление (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- |
| с. Мерчанское | 0,11 | 39,61 |
| х. Веселый | 0,03 | 11,674 |
| х.Мова | 0,011 | 4,041 |
| х. Ястребовский | 0,013 | 4,733 |
| х. Майоровский | 0,009 | 3,131 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 15 – Оценка расходов холодной питьевой воды Мерчанского сельского поселения    (1 вариант)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество | Показатель, м3/сут | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 |
| с. Мерчанское |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 1170 | 1170 | 140,4 | 140,4 | 51,25 | 51,25 |
| Итого: |  |  |  |  | 140,4 | 140,4 | 51,25 | 51,25 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |
| «Дом культуры Мерчанского сельского поселения» | 1 место | 0,006 | 200 | 200 | 1,2 | 1,2 | 0,44 | 0,44 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 0,44 | 0,44 |
| Объекты образования |
| МБОУ СОШ №4 | 1 ученик | 0,007 | 211 | 440 | 1,48 | 3,08 | 0,54 | 1,12 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,48 | 3,08 | 0,54 | 1,12 |
| Объекты здравоохранения |
| МУ «Мерчанская амбулатория» | 1 посещение в смену | 0,0078 | 50 | 50 | 0,39 | 0,39 | 0,142 | 0,142 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,39 | 0,39 | 0,142 | 0,142 |
| Административные здания |
| Административное здание | 1 работник | 0,007 | 7 | 7 | 0,049 | 0,049 | 0,018 | 0,018 |
| Отделение Почты России | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,021 | 0,021 | 0,008 | 0,008 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,026 | 0,026 |
| Объекты торговли |
| Магазины продовольственных товаров | 20 кв. м торгового зала | 0,185 | 672 | 672 | 6,22 | 6,22 | 2,27 | 2,27 |
| Магазины промышленных товаров | 1 работающий в смену | 0,007 | 2 | 2 | 0,014 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| Итого: |  |  |  |  | 6,234 | 6,234 | 2,275 | 2,275 |
| Итого: |  |  |  |  | 149,77 | 149,77 | 54,69 | 54,69 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 1170 | 1170 | 58,5 | 58,5 | 21,35 | 21,35 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 20,83 | 20,83 | 7,6 | 7,6 |
| Всего по с. Мерчанское |  |  |  |  | 337,1 | 337,1 | 123,06 | 123,06 |
| х. Веселый |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 487 | 487 | 58,44 | 58,44 | 21,33 | 21,33 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  | 58,44 | 58,44 | 21,33 | 21,33 |
| Объекты образования |
| МБДОУ Детский сад №44 | 1 ребенок | 0,05 | 75 | 100 | 3,75 | 5,0 | 1,37 | 1,83 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,75 | 5,0 | 1,37 | 1,83 |
| Итого: |  |  |  |  | 62,19 | 62,19 | 22,7 | 22,7 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 487 | 500 | 24,35 | 24,35 | 8,89 | 8,89 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 8,65 | 8,65 | 3,16 | 3,16 |
| Всего по х. Веселый |  |  |  |  | 203,19 | 203,19 | 74,17 | 74,17 |
| х. Мова |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 198 | 198 | 23,76 | 23,76 | 8,67 | 8,67 |
| Итого |  |  |  |  | 23,76 | 23,76 | 8,67 | 8,67 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 198 | 198 | 9,9 | 9,9 | 3,61 | 3,61 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 14,0 | 14,0 | 5,1 | 5,1 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 3,37 | 3,37 | 1,23 | 1,23 |
| Всего по х. Мова |  |  |  |  | 51,03 | 51,03 | 18,61 | 18,61 |
| х. Майоровский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 144 | 144 | 17,28 | 17,28 | 6,31 | 6,31 |
| Итого |  |  |  |  | 17,28 | 17,28 | 6,31 | 6,31 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 144 | 144 | 7,2 | 7,2 | 2,63 | 2,63 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 14,0 | 14,0 | 5,1 | 5,1 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 2,45 | 2,45 | 0,89 | 0,89 |
| Всего по х. Майоровский |  |  |  |  | 40,93 | 40,93 | 14,93 | 14,93 |
| х. Ястребовский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 246 | 246 | 29,52 | 29,52 | 10,77 | 10,77 |
| Итого |  |  |  |  | 29,52 | 29,52 | 10,77 | 10,77 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные здания |
| Административное здание | 1 работник | 0,007 | 7 | 7 | 0,049 | 0,049 | 0,018 | 0,018 |
| Итого |  |  |  |  | 0,049 | 0,049 | 0,018 | 0,018 |
| Итого |  |  |  |  | 29,57 | 29,57 | 10,79 | 10,79 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 246 | 246 | 12,3 | 12,3 | 4,49 | 4,49 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 14,0 | 14,0 | 5,1 | 5,1 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 4,19 | 4,19 | 1,53 | 1,53 |
| Всего по х. Ястребовский |  |  |  |  | 60,06 | 60,06 | 21,91 | 21,91 |

Таблица 16 – Оценка расходов холодной питьевой воды Мерчанского сельского поселения

(2 вариант)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество | Показатель, м3/сут | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 |
| с. Мерчанское |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 1170 | 1220 | 140,4 | 146,4 | 51,25 | 53,44 |
| Итого: |  |  |  |  | 140,4 | 146,4 | 51,25 | 53,44 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |
| «Дом культуры Мерчанского сельского поселения» | 1 место | 0,006 | 200 | 200 | 1,2 | 1,2 | 0,44 | 0,44 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 0,44 | 0,44 |
| Объекты образования |
| МБОУ СОШ №4 | 1 ученик | 0,007 | 211 | 440 | 1,48 | 3,08 | 0,54 | 1,12 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,48 | 3,08 | 0,54 | 1,12 |
| Объекты здравоохранения |
| МУ «Мерчанская амбулатория» | 1 посещение в смену | 0,0078 | 50 | 50 | 0,39 | 0,39 | 0,142 | 0,142 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,39 | 0,39 | 0,142 | 0,142 |
| Административные здания |
| Административное здание | 1 работник | 0,007 | 7 | 7 | 0,049 | 0,049 | 0,018 | 0,018 |
| Отделение Почты России | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,021 | 0,021 | 0,008 | 0,008 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,026 | 0,026 |
| Объекты торговли |
| Магазины продовольственных товаров | 20 кв. м торгового зала | 0,185 | 672 | 672 | 6,22 | 6,22 | 2,27 | 2,27 |
| Магазины промышленных товаров | 1 работающий в смену | 0,007 | 2 | 2 | 0,014 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| Итого: |  |  |  |  | 6,234 | 6,234 | 2,275 | 2,275 |
| Итого: |  |  |  |  | 149,77 | 157,374 | 54,69 | 57,44 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 1170 | 1220 | 58,5 | 61,0 | 21,35 | 22,27 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 20,83 | 21,84 | 7,6 | 7,97 |
| Всего по с. Мерчанское |  |  |  |  | 337,1 | 348,21 | 123,06 | 127,10 |
| х. Веселый |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 487 | 500 | 58,44 | 60,0 | 21,33 | 21,9 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  | 58,44 | 60,0 | 21,33 | 21,9 |
| Объекты образования |
| МБДОУ Детский сад №44 | 1 ребенок | 0,05 | 75 | 100 | 3,75 | 5,0 | 1,37 | 1,83 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,75 | 5,0 | 1,37 | 1,83 |
| Итого: |  |  |  |  | 62,19 | 65,0 | 22,7 | 23,73 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 487 | 520 | 24,35 | 25,0 | 8,89 | 9,13 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 54,0 | 54,0 | 19,71 | 19,71 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 8,65 | 9,0 | 3,16 | 3,29 |
| Всего по х. Веселый |  |  |  |  | 203,19 | 207,0 | 74,17 | 75,57 |
| х. Мова |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 198 | 198 | 23,76 | 23,76 | 8,67 | 8,67 |
| Итого |  |  |  |  | 23,76 | 23,76 | 8,67 | 8,67 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 198 | 198 | 9,9 | 9,9 | 3,61 | 3,61 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 54,0 | 54,0 | 19,71 | 19,71 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 3,37 | 3,37 | 1,23 | 1,23 |
| Всего по х. Мова |  |  |  |  | 51,03 | 51,03 | 18,61 | 18,61 |
| х. Майоровский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 144 | 144 | 17,28 | 17,28 | 6,31 | 6,31 |
| Итого |  |  |  |  | 17,28 | 17,28 | 6,31 | 6,31 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 144 | 144 | 7,2 | 7,2 | 2,63 | 2,63 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 14,0 | 14,0 | 5,1 | 5,1 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 2,45 | 2,45 | 0,89 | 0,89 |
| Всего по х. Майоровский |  |  |  |  | 40,93 | 40,93 | 14,93 | 14,93 |
| х. Ястребовский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 246 | 246 | 29,52 | 29,52 | 10,77 | 10,77 |
| Итого |  |  |  |  | 29,52 | 29,52 | 10,77 | 10,77 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные здания |
| Административное здание | 1 работник | 0,007 | 7 | 7 | 0,049 | 0,049 | 0,018 | 0,018 |
| Итого |  |  |  |  | 0,049 | 0,049 | 0,018 | 0,018 |
| Итого |  |  |  |  | 29,57 | 29,57 | 10,79 | 10,79 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 246 | 246 | 12,3 | 12,3 | 4,49 | 4,49 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 14,0 | 14,0 | 5,1 | 5,1 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 4,19 | 4,19 | 1,53 | 1,53 |
| Всего по х. Ястребовский |  |  |  |  | 60,06 | 60,06 | 21,91 | 21,91 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды  составили  59 % - 91 001  м3/год (249,32  м3/сут).  На расчетный срок планируется снижение потери воды до 54%.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  Мерчанского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

Таблица 17 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Мерчанского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост. 2020 г. | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| I вариант |
| х. Мерчанское |
| 1 | Население | 0,11 | 0,132 | 36,61 | 0,14 | 0,17 | 51,25 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,011 | 0,013 | 4,00 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,058 | 0,07 | 21,35 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,108 | 0,13 | 39,42 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,021 | 0,025 | 7,6 |
| 6 | Потери | 0,16 | 0,192 | 57,039 | 0,39 | 0,47 | 144,52 |
|  | Итого: | 0,27 | 0,324 | 93,649 | 0,968 | 1,168 | 268,14 |
| х. Веселый |
| 1 | Население | 0,03 | 0,036 | 11,674 | 0,06 | 0,07 | 21,33 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,005 | 0,006 | 1,83 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,024 | 0,029 | 8,89 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,11 | 0,13 | 39,42 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,009 | 0,01 | 3,16 |
| 6 | Потери | 0,046 | 0,055 | 16,826 | 0,24 | 0,29 | 87,24 |
|  | Итого: | 0,076 | 0,091 | 28,50 | 0,448 | 0,535 | 161,87 |
| х. Мова |
| 1 | Население | 0,011 | 0,013 | 4,041 | 0,024 | 0,028 | 8,67 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,009 | 0,012 | 3,61 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 5,1 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,003 | 0,004 | 1,23 |
| 6 | Потери | 0,016 | 0,019 | 5,815 | 0,06 | 0,072 | 21,85 |
|  | Итого: | 0,027 | 0,032 | 9,86 | 0,11 | 0,133 | 40,46 |
| х. Майоровский |
| 1 | Население | 0,009 | 0,011 | 3,131 | 0,017 | 0,021 | 6,31 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,007 | 0,009 | 2,63 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 5,1 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,002 | 0,003 | 0,89 |
| 6 | Потери | 0,012 | 0,015 | 4,505 | 0,048 | 0,058 | 17,53 |
|  | Итого: | 0,021 | 0,026 | 7,636 | 0,088 | 0,108 | 32,46 |
| х. Ястребовский |
| 1 | Население | 0,013 | 0,016 | 4,733 | 0,029 | 0,035 | 10,77 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,00005 | 0,00006 | 0,018 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,012 | 0,015 | 4,49 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 5,1 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,004 | 0,005 | 1,53 |
| 6 | Потери | 0,019 | 0,022 | 6,816 | 0,07 | 0,08 | 25,72 |
|  | Итого: | 0,032 | 0,038 | 11,549 | 0,129 | 0,152 | 47,628 |
| II вариант |
| х. Мерчанское |
| 1 | Население | 0,11 | 0,132 | 36,61 | 0,15 | 0,18 | 53,44 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,011 | 0,013 | 4,00 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,06 | 0,07 | 22,27 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,108 | 0,13 | 39,42 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,022 | 0,026 | 7,97 |
| 6 | Потери | 0,16 | 0,192 | 57,039 | 0,41 | 0,49 | 149,56 |
|  | Итого: | 0,27 | 0,324 | 93,649 | 0,761 | 0,909 | 276,66 |
| х. Веселый |
| 1 | Население | 0,03 | 0,036 | 11,674 | 0,06 | 0,072 | 21,9 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,005 | 0,006 | 1,83 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,025 | 0,03 | 9,13 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,11 | 0,13 | 39,42 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,009 | 0,011 | 3,29 |
| 6 | Потери | 0,046 | 0,055 | 16,826 | 0,24 | 0,29 | 88,89 |
|  | Итого: | 0,076 | 0,091 | 28,50 | 0,449 | 0,539 | 164,46 |
| х. Мова |
| 1 | Население | 0,011 | 0,013 | 4,041 | 0,024 | 0,028 | 8,67 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,009 | 0,012 | 3,61 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 5,1 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,003 | 0,004 | 1,23 |
| 6 | Потери | 0,016 | 0,019 | 5,815 | 0,06 | 0,072 | 21,85 |
|  | Итого: | 0,027 | 0,032 | 9,86 | 0,11 | 0,133 | 40,46 |
| х. Майоровский |
| 1 | Население | 0,009 | 0,011 | 3,131 | 0,017 | 0,021 | 6,31 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,007 | 0,009 | 2,63 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 5,1 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,002 | 0,003 | 0,89 |
| 6 | Потери | 0,012 | 0,015 | 4,505 | 0,048 | 0,058 | 17,53 |
|  | Итого: | 0,021 | 0,026 | 7,636 | 0,088 | 0,108 | 32,46 |
| х. Ястребовский |
| 1 | Население | 0,013 | 0,016 | 4,733 | 0,029 | 0,035 | 10,77 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,00005 | 0,00006 | 0,018 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,012 | 0,015 | 4,49 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 5,1 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,004 | 0,005 | 1,53 |
| 6 | Потери | 0,019 | 0,022 | 6,816 | 0,07 | 0,08 | 25,72 |
|  | Итого: | 0,032 | 0,038 | 11,549 | 0,129 | 0,152 | 47,628 |

Из таблицы 17 видно, что изменение в водопотреблении будет за счет увеличения потребления населением, в  связи с улучшением качества жизни населения. При втором варианте развития поселения, также увеличится потребление  за счет  увеличения потребителей.

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Мерчанского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 18

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2020 год | Расчетный срок 2030 год | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| I вариант |
| с. Мерчанское | 96,649 | 39,61 | 57,039 | 267,58 | 123,06 | 144,52 | 438,0 | +170,42 | 438,0 | 0,0 |
| х. Веселый | 28,5 | 11,674 | 16,826 | 161,41 | 74,17 | 87,24 | 175,2 | +13,79 | 175,2 | 0,0 |
| х. Мова | 9,856 | 4,041 | 5,815 | 40,46 | 18,61 | 21,85 | 219,0 | +178,54 | 219,0 | 0,0 |
| х. Ястребовский | 11,549 | 4,733 | 6,816 | 47,63 | 21,91 | 25,72 | 175,2 | +127,57 | 175,2 | 0,0 |
| х. Майоровский | 7,636 | 3,131 | 4,505 | 32,46 | 14,93 | 17,53 | 113,88 | +81,42 | 113,88 | 0,0 |
| II вариант |
| с. Мерчанское | 96,649 | 39,61 | 57,039 | 276,66 | 127,1 | 149,56 | 438,0 | +170,42 | 438,0 | 0,0 |
| х. Веселый | 28,5 | 11,674 | 16,826 | 164,66 | 75,57 | 88,89 | 175,2 | +13,79 | 175,2 | 0,0 |
| х. Мова | 9,856 | 4,041 | 5,815 | 40,46 | 18,61 | 21,85 | 219,0 | +178,54 | 219,0 | 0,0 |
| х. Ястребовский | 11,549 | 4,733 | 6,816 | 47,63 | 21,91 | 25,72 | 175,2 | +127,57 | 175,2 | 0,0 |
| х. Майоровский | 7,636 | 3,131 | 4,505 | 32,46 | 14,93 | 17,53 | 113,88 | +81,42 | 113,88 | 0,0 |

Все существующие (действующие) 6 водозаборных скважин с суммарным дебитом 3072 м³/сутки обеспечивают существующую застройку в с. Мерчанское, х. Веселый, х. Мова, х. Ястребовский, х. Майоровский водой в достаточном объеме.

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующими организациями в Мерчанском сельском поселении  является  ООО «Водоканал Крымск».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 19  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I вариант |
| с. Мерчанское |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Заречная Ф 50 L=250 м из ПНД | 2021 |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Калинина Ф 63 L=260 м из ПНД | 2021 |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Гвардейская L=860 м из ПНД | 2022-2024 |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Ленина L=1167 м из ПНД | 2023-2025 |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Советская L=1314 м | 2024-2026 |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Мира L=585 м | 2025-2026 |
| х. Веселый |
| 7 | Замена водопроводной сети по ул. Пушкина L=2317 м | 2026-2030 |
| 8 | Замена водопроводной сети по ул. Мичурина L=615 м | 2026-2017 |
| х. Мова |
| 9 | Замена водопроводной сети по ул. Чапаева L=565 м | 2027 |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул. Лесная L=642 м | 2027 |
| 11 | Строительство станции водоподготовки технической и питьевой воды СТОВ ВПУ-50 | 2023-2024 |
| х. Майоровский |
| 12 | Замена водопроводной сети по ул. Супруненко L=700 м | 2027-2028 |
| 13 | Строительство станции водоподготовки технической и питьевой воды СТОВ ВПУ-20 | 2024-2025 |
| х. Ястребовский |
| 14 | Замена водопроводной сети по ул. Центральная L=1491 м | 2028-2030 |
| 15 | Замена водопроводной сети по ул. Вишневая L=400 м | 2028 |
| 16 | Замена водопроводной сети по ул. Бригадная L=400 м | 2028 |
| 17 | Строительство станции обезвреживания и обеззараживания воды СТОВ ОСВ-20 | 2025-2027 |
| II вариант |
| с. Мерчанское |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Заречная Ф 50 L=250 м из ПНД | 2021 |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Калинина Ф 63 L=260 м из ПНД | 2021 |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Гвардейская L=860 м из ПНД | 2022-2024 |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Ленина L=1167 м из ПНД | 2023-2025 |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Советская L=1314 м | 2024-2026 |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Мира L=585 м | 2025-2026 |
| 7 | Строительство водопроводной сети на территории нового строительства в южном напрвлении | 2029-2030 |
| х. Веселый |
| 8 | Замена водопроводной сети по ул. Пушкина L=2317 м | 2026-2030 |
| 9 | Замена водопроводной сети по ул. Мичурина L=615 м | 2026-2017 |
| 10 | Строительство водопроводной сети на территории нового строительства в западном направлении | 2030 |
| х. Мова |
| 11 | Замена водопроводной сети по ул. Чапаева L=565 м | 2027 |
| 12 | Замена водопроводной сети по ул. Лесная L=642 м | 2027 |
| 13 | Строительство станции водоподготовки питьевой воды СТОВ ВПУ-50 | 2023-2024 |
| х. Майоровский |
| 14 | Замена водопроводной сети по ул. Супруненко L=700 м | 2027-2028 |
| 15 | Строительство станции водоподготовки технической и питьевой воды СТОВ ВПУ-20 | 2024-2025 |
| х. Ястребовский |
| 16 | Замена водопроводной сети по ул. Центральная L=1491 м | 2028-2030 |
| 17 | Замена водопроводной сети по ул. Вишневая L=400 м | 2028 |
| 18 | Замена водопроводной сети по ул. Бригадная L=400 м | 2028 |
| 19 | Строительство станции обезвреживания и обеззараживания воды СТОВ ОСВ-20 | 2025-2027 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Капитальный ремонт изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения

Строительство новых магистральных и квартальных трубопроводов позволит обеспечить объекты перспективного строительства  и существующей застройки  централизованным водоснабжением.

Строительство станции обеззараживания и обезвреживания воды, а также станций водоподготовки технической и питьевой воды

Блочно-модульные станции водоочистки применяются для очистки и обеззараживания питьевой воды из подземных и поверхностных источников до требований СанПиН, для подготовки технической воды на производственные нужды или технологической воды специального назначения.

Модульные установки очистки воды - хороший вариант когда строительство капитальных водоочистных сооружений невозможно или когда отсутствуют готовые отапливаемые помещения для расположения водоподготовительных установок.

Станцию в блок-контейнере можно установить на временное основание или прямо на грунт. А при необходимости, её легко перевезти на другое место.

Принцип работы станции по обеззараживанию и обезвреживанию воды:

Обработка воды реагентами. Сточные воды обрабатываются реагентами. Подачу обеспечивают установки приготовления и дозирования реагентов. Обеспечение времени контакта и перемешивание реагентов происходит в реакторе.

Блок механической фильтрации. Обработанная реагентами вода подается насосом на механические фильтры, где происходит удаление мелкодисперсных примесей.

Каталитическая фильтрация. Отфильтрованные сточные воды под остаточным давлением поступают на фильтры-катализаторы, в которых завершается процесс обезвреживания и обеззараживания. Для восстановления свойств фильтрующей загрузки, предусмотрена обратная промывка фильтров. Промывная вода от фильтров направляются на первую стадию очистки.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Мерчанского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Мерчанском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети,  протяженностью L= 330,0 м. Так же строительство станции обеззараживания и обезвреживания воды.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью 11,566  км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Водоканал Крымск».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Мерчанского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Мерчанском сельском поселении приборы учета установлены у 97 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

По второму варианту развития Мерчанского сельского поселения планируется обеспечение 100% территории с. Мерчанское и х. Веселый , а также территории нового строительства централизованным водоснабжением.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

При развитии Мерчанского сельского поселения не планируется строительство насосной станции, резервуара и водонапорной башни.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Мерчанского сельского поселения Крымского района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Мерчанского сельского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Приложение

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   Мерчанского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I вариант |
| с. Мерчанское |
| Замена водопроводной сети по ул. Заречная Ф 50 ПНД | м | 250 | 2481,9 | 620,475 |
| Замена водопроводной сети по ул. Калинина Ф 63 из ПНД | м | 260 | 2481,9 | 645,294 |
| Замена водопроводной сети по ул. Гвардейская из ПНД | м | 860 | 2481,9 | 2134,434 |
| Замена водопроводной сети по ул. Ленина из ПНД | м | 1167 | 2481,9 | 2896,377 |
| Замена водопроводной сети по ул. Советская L=1314 м | м | 1314 | 2481,9 | 3261,216 |
| х. Веселый |
| Замена водопроводной сети по ул. Пушкина | м | 2317 | 2481,9 | 5750,562 |
| Замена водопроводной сети по ул. Мичурина | м | 615 | 2481,9 | 1526,368 |
| х. Мова |
| Замена водопроводной сети по ул. Чапаева | м | 565 | 2481,9 | 1402,273 |
| Замена водопроводной сети по ул. Лесная | м | 642 | 2481,9 | 1593,379 |
| Строительство станции водоподготовки СТОВ ВПУ-50 | шт | 1 | 1 500 000 | 1500,0 |
| х. Майоровский |
| Замена водопроводной сети по ул. Супруненко L=700 м | м | 700 | 2481,9 | 1737,33 |
| Строительство станции водоподготовки технической и питьевой воды СТОВ ВПУ-20 | шт | 1 | 1 200 000 | 1200,0 |
| х. Ястребовский |
| Замена водопроводной сети по ул. Центральная | м | 1491 | 2481,9 | 3700,512 |
| Замена водопроводной сети по ул. Вишневая | м | 400 | 2481,9 | 992,76 |
| Замена водопроводной сети по ул. Бригадная | м | 400 | 2481,9 | 992,76 |
| Строительство станции обезвреживания и обеззараживания воды СТОВ ОСВ-20 | шт | 1 | 1 300 000 | 1300,0 |
| Итого по 1 варианту |  |  |  | 31 253,74 |
| II вариант |
| с. Мерчанское |
| Замена водопроводной сети по ул. Заречная Ф 50 ПНД | м | 250 | 2481,9 | 620,475 |
| Замена водопроводной сети по ул. Калинина Ф 63 из ПНД | м | 260 | 2481,9 | 645,294 |
| Замена водопроводной сети по ул. Гвардейская из ПНД | м | 860 | 2481,9 | 2134,434 |
| Замена водопроводной сети по ул. Ленина из ПНД | м | 1167 | 2481,9 | 2896,377 |
| Замена водопроводной сети по ул. Советская L=1314 м | м | 1314 | 2481,9 | 3261,216 |
| Строительство водопроводной сети на территории нового строительства в южном направлении | м | 255 | 4605,0 | 1174,275 |
| х. Веселый |
| Замена водопроводной сети по ул. Пушкина | м | 2317 | 2481,9 | 5750,562 |
| Замена водопроводной сети по ул. Мичурина | м | 615 | 2481,9 | 1526,368 |
| Строительство водопроводной сети на территории нового строительства в западном направлении | м | 75 | 4605,0 | 345,375 |
| х. Мова |
| Замена водопроводной сети по ул. Чапаева | м | 565 | 2481,9 | 1402,273 |
| Замена водопроводной сети по ул. Лесная | м | 642 | 2481,9 | 1593,379 |
| Строительство станции водоподготовки питьевой воды СТОВ ВПУ-50 | шт | 1 | 1 500 000 | 1500,0 |
| х. Майоровский |
| Замена водопроводной сети по ул. Супруненко L=700 м | м | 700 | 2481,9 | 1737,33 |
| Строительство станции водоподготовки технической и питьевой воды СТОВ ВПУ-20 | шт | 1 | 1 200 000 | 1200,0 |
| х. Ястребовский |
| Замена водопроводной сети по ул. Центральная | м | 1491 | 2481,9 | 3700,512 |
| Замена водопроводной сети по ул. Вишневая | м | 400 | 2481,9 | 992,76 |
| Замена водопроводной сети по ул. Бригадная | м | 400 | 2481,9 | 992,76 |
| Строительство станции обезвреживания и обеззараживания воды СТОВ ОСВ-20 | шт | 1 | 1 300 000 | 1300,0 |
| Итого по 2 варианту |  |  |  | 32 773,39 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 21):

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 97 | 97,3 | 97,6 | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 98,8 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 59 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 56,0 | 55,5-54 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  Мерчанском сельском поселении отсутствуют бесхозяйные водопроводные сети.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны – отсутствует.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Мерчанском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. В Мерчанском сельском поселении технологическая зона водоотведения отсутствует.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Мерчанского сельского поселения биологические очистные сооружения отсутствуют, при работе которых образуются осадки сточных вод.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Вся территория Мерчанского сельского поселения не охвачена централизованным водоотведением.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Вся территория Мерчанского сельского поселения не охвачена централизованным водоотведением.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".

Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в Мерчанском сельском поселении отсутствует.

В связи с отсутствием приборов учета сточных вод аутентично оценить объемы неорганизованных притоков не представляется возможным.

Косвенно неорганизованные притоки можно определить, как разницу величин общих сброшенных вод и величины реализации стоков от потребителей. Данные  по количеству сброшенных вод и количеству реализованных стоков отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей – отсутствуют.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Централизованная система водоотведения  отсутствует.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения  отсутствует.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Технологическая зона водоотведения и эксплуатационная зона в Мерчанском сельском поселении отсутствуют.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Централизованная система водоотведения  отсутствует.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная  система водоотведения   отсутствует.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения – отсутствуют.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия  по реализации схемы водоотведения – не предусмотрены.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия  по реализации схемы водоотведения – не предусмотрены.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Мерчанском сельском поселении не планируется строительство объектов централизованного водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Мерчанском сельском поселении централизованные объекты водоотведения отсутствуют.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованная система водоотведения   отсутствует.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство новых объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Мерчанского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СНиП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территории, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения». Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды. Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения не может быть предоставлена, в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения.

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованная система водоотведения  отсутствует.

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Мерчанского сельского поселения  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.